Kurztitel
Einsparung von Energie (Bund – Länder)
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 388/1995
Typ
Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG
§/Artikel/Anlage
Art. 6
Inkrafttretensdatum
15.06.1995
Index
17 Vereinbarungen gem. Art. 15a B-VG
Text
Artikel 6
Wirkungsgrade von Kleinfeuerungen
(1) Es wird vorzusehen sein, daß Kleinfeuerungen in Abhängigkeit von der Wärmeleistung bei bestimmungsgemäßem Betrieb mit Nennlast und bestimmungsgemäßem Betrieb mit Teillast mindestens folgende Wirkungsgrade aufweisen. Wirkungsgrad im Sinne dieser Vereinbarung ist das Verhältnis von Nutzenergiewert zum Aufwandenergiewert angegeben in Prozent.
(2) Kleinfeuerungen als Raumheizgeräte und Herde
	1.	Feste Brennstoffe
	a)	Raumheizgeräte		78%
	b)	Herde für fossile Brennstoffe		73%
	c)	Herde für biogene Brennstoffe		70%
	2.	Flüssige und gasförmige Brennstoffe
	a)	Raumheizgeräte
bis 4 kW		78%
4 bis 10 kW		81%
über 10 kW		84%
	b)	Herde		73%
(3) Kleinfeuerungen als Warmwasserbereiter
	1.	Warmwasserbereiter
für feste Brennstoffe 7		5%
	2.	Warmwasserbereiter für flüssige und gasförmige Brennstoffe
	a)	Durchlauferhitzer (Durchlaufwasserheizer)
bis 12 kW		83%
über 12 kW		(78,7 + 4 log Pn)% 1)
	b)	Vorratswasserheizer		82%
(4) Kleinfeuerungen als Zentralheizungsgeräte
	1.	Feste Brennstoffe
	a)	händisch beschickt
bis 10 kW		73%
über 10 bis 200 kW		(65,3 + 7,7 log Pn)%
über 200 kW		83%
	b)	automatisch beschickt
bis 10 kW		76%
über 10 bis 200 kW		(68,3 + 7,7 log Pn)%
über 200 kW		86%
	2.	Zentralheizgeräte, Niedertemperatur-Zentralheizgeräte und Brennwertgeräte für flüssige und gasförmige Brennstoffe:

Heizkesseltyp	Wirkungsgrad bei Nennlast	Wirkungsgrad bei Teillast 30% Pn	
	Durchschnittliche Wassertemperatur des Heizkessels (in °C)	Formel der Wir-kungsgradanforder-ung (in %)	Durchschnittliche Wassertemperatur des Heizkessels (in °C)	Formel der Wir-kungsgradanforder-ung (in %)	
Zentralheizgeräte	70	≥ 84 + 2 log Pn	≥ 50	≥ 80 + 3 log Pn	
Niedertemperatur-
Zentralheizgeräte *)	70	≥ 87,5 + 1,5 log Pn	40	≥ 87,5 + 1,5 log Pn	
Brennwertgeräte	70	≥ 91 + 1 log Pn	30 **)	≥ 97 + log Pn	
Pn ... Nennwärmeleistung in kW	
*)	Einschließlich Brennwertgeräte für flüssige Brennstoffe	
**)	Kessel-Eintrittstemperatur (Rücklauftemperatur)	
	Bei Gaszentralheizgeräten sind vorzugsweise Brennwertgeräte und in zweiter Linie Niedertemperaturgeräte einzusetzen. Generell sind Zentralheizgeräte mit höherer Effizienz vorzuziehen. Ein anerkanntes Bezeichnungssystem mit Sternen ist einzurichten. Geräte mit um 3% höheren Wirkungsgraden erhalten zwei Sterne, solche mit um 6% höheren Wirkungsgraden drei Sterne usw.	

_______________
1) Pn ... Nennwärmeleistung in kW
Zuletzt aktualisiert am
12.02.2025
Gesetzesnummer
10001391
Dokumentnummer
NOR12015453
alte Dokumentnummer
N1199548539J