Kurztitel
Trinkwasserverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 304/2001
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.09.2001
Außerkrafttretensdatum
06.07.2006
Text
                                                            Anhang I

                   Parameter und Parameterwerte
                              Teil A
                    Mikrobiologische Parameter

Für nicht desinfiziertes Wasser:
____________________________________________________________________
             Parameter               Parameterwert (Anzahl/100 ml)
____________________________________________________________________
 Escherichia coli                                  0
____________________________________________________________________
 coliforme Bakterien                               0
____________________________________________________________________
 Enterokokken                                      0
____________________________________________________________________
 Pseudomonas aeruginosa                            0
____________________________________________________________________
 Clostridium perfringens (Anmerkung 1)             0
____________________________________________________________________

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach Abschluss der Desinfektion. (Die Probenahme erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahme. Diese Untersuchung dient zur Überprüfung der Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahme.):
____________________________________________________________________
             Parameter               Parameterwert (Anzahl/250 ml)
____________________________________________________________________
 Escherichia coli                                  0
____________________________________________________________________
 coliforme Bakterien                               0
____________________________________________________________________
 Enterokokken                                      0
____________________________________________________________________
 Pseudomonas aeruginosa                            0
____________________________________________________________________
 Clostridium perfringens                           0
____________________________________________________________________

Für Wasser, das in Flaschen oder sonstigen Behältnissen in Verkehr
gebracht wird, gilt am Punkt der Abfüllung Folgendes:
____________________________________________________________________
             Parameter                       Parameterwert
                                       (Anzahl/Volumenseinheit)
____________________________________________________________________
 KBE 22 (koloniebildende Einheiten
 bei 22°C Bebrütungstemperatur)                  100/ml
____________________________________________________________________
 KBE 37 (koloniebildende Einheiten
 bei 37°C Bebrütungstemperatur)                   20/ml
____________________________________________________________________
 coliforme Bakterien                            0/250 ml
____________________________________________________________________
 Escherichia coli                               0/250 ml
____________________________________________________________________
 Enterokokken                                   0/250 ml
____________________________________________________________________
 Pseudomonas aeruginosa                         0/250 ml
____________________________________________________________________
 Clostridium perfringens                        0/100 ml
____________________________________________________________________

Anmerkung 1: Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn
             das Wasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Ist dieser Parameterwert überschritten, so sind Nachforschungen in der Wasserversorgungsanlage vorzunehmen, um festzustellen, ob eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch krankheitserregende Mikroorganismen oder Parasiten (wie zB Cryptosporidium) besteht. Die zuständige Behörde ist jedenfalls gemäß § 5 Z 5 dritter Gedankenstrich zu informieren.

                               Teil B
                          Chemische Parameter
____________________________________________________________________
      Parameter     Parameterwert    Einheit       Anmerkungen
____________________________________________________________________
 Acrylamid              0,10          µg/l     Anm. 1
____________________________________________________________________
 Antimon                5,0           µg/l     Anm. 12
____________________________________________________________________
 Arsen                  10            µg/l     Anm. 12
____________________________________________________________________
 Benzol                 1,0           µg/l
____________________________________________________________________
 Benzo-(a)-pyren        0,010         µg/l
____________________________________________________________________
 Blei                   10            µg/l     Anm. 3 und 4
____________________________________________________________________
 Bor                    1,0           mg/l
____________________________________________________________________
 Bromat                 10            µg/l     Anm. 2
____________________________________________________________________
 Cadmium                5,0           µg/l
____________________________________________________________________
 Chrom                  50            µg/l
____________________________________________________________________
 Cyanid                 50            µg/l
____________________________________________________________________
 1,2-Dichlorethan       3,0           µg/l
____________________________________________________________________
 Epichlorhydrin         0,10          µg/l     Anm. 1
____________________________________________________________________
 Fluorid                1,5           mg/l
____________________________________________________________________
 Kupfer                 2,0           mg/l     Anm. 3
____________________________________________________________________
 Nickel                 20            µg/l     Anm. 3
____________________________________________________________________
 Nitrat                 50            mg/l     Anm. 5
____________________________________________________________________
 Nitrit                 0,1           mg/l     Anm. 11
____________________________________________________________________
 Pestizide              0,10          µg/l     Anm. 6 und 7
____________________________________________________________________
 Pestizide              0,50          µg/l     Anm. 6 und 8
 insgesamt
____________________________________________________________________
 Polyzyklische          0,10          µg/l     Summe der
 aromatische                                   Konzentrationen der
 Kohlenwasser-                                 spezifizierten
 stoffe                                        Verbindungen; Anm. 9
____________________________________________________________________
 Quecksilber            1,0           µg/l
____________________________________________________________________
 Selen                  10            µg/l
____________________________________________________________________
 Tetrachlorethen        10            µg/l     Summe der
 und Trichlorethen                             Konzentrationen der
                                               spezifizierten
                                               Parameter
____________________________________________________________________
 Trihalomethane         30            µg/l     Summe der
 insgesamt                                     Konzentrationen der
                                               spezifizierten
                                               Verbindungen; Anm. 10
____________________________________________________________________
 Vinylchlorid           0,50          µg/l     Anm. 1
____________________________________________________________________
Anmerkung 1:  Der Parameter bezieht sich auf die
              Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet aus den
              Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem
              entsprechenden Polymer in Berührung mit dem Wasser.
Anmerkung 2:  Im Fall von Wasser gemäß § 4 Z 1, 3 und 4 ist der Wert
              spätestens am 1. Dezember 2008 einzuhalten. Der
              Parameterwert für Bromat beträgt für den Zeitraum
              zwischen 1. Dezember 2003 und 1. Dezember 2008
              25 µg/l.
Anmerkung 3:  Der Wert gilt für eine Probe von Wasser für den
              menschlichen Gebrauch, die mit einem geeigneten
              Probenahmeverfahren an der Wasserentnahmestelle in der
              Weise entnommen wird, dass sich eine für die
              durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch
              Verbraucher repräsentative Probe ergibt.
Anmerkung 4:  Im Fall von Wasser gemäß § 4 Z 1 und 3 ist der Wert
              spätestens ab 1. Dezember 2013 einzuhalten. Der
              Parameterwert für Blei beträgt bis 1. Dezember 2003
              50 µg/l und für den Zeitraum zwischen 1. Dezember 2003
              und 1. Dezember 2013 25 µg/l.
Anmerkung 5:  Es ist die Bedingung, [Nitrat]/50 + [Nitrit]/3
              <= 1 einzuhalten (die eckigen Klammern stehen für
              Konzentrationen in mg/l, und zwar für Nitrate
              [NO tief 3] und für Nitrite [NO tief 2]).
Anmerkung 6:  "Pestizide" bedeuten:
              - organische Insektizide,
              - organische Herbizide,
              - organische Fungizide,
              - organische Nematizide,
              - organische Akarizide,
              - organische Algizide,
              - organische Rodentizide,
              - organische Schleimbekämpfungsmittel,
              - verwandte Produkte (ua. Wachstumsregulatoren)
              und die entsprechenden Metaboliten, Abbau- und
              Reaktionsprodukte.
              Es brauchen nur solche Pestizide überwacht werden,
              deren Vorhandensein in einer bestimmten
              Wasserversorgung anzunehmen ist. Das Vorhandensein
              folgender Pestizide ist anzunehmen:
               1. Alachlor
               2. Aldrin und Dieldrin
               3. Amidosulfuron
               4. Atrazin
               5. Bentazone
               6. Bromoxynil
               7. Buturon
               8. 4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB)
                  einschließlich Salze und Ester - insgesamt als
                  MCPB
               9. (4-Chlor-2-methylphenoxy)-essigsäure (MCPA)
                  einschließlich Salze und Ester - insgesamt als
                  MCPA
              10. 2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionsäure(Mecoprop,
                  MCPP) einschließlich Salze und Ester - insgesamt
                  als Mecoprop
              11. Chlorbromuron
              12. Chlordan
              13. Chlortoluron
              14. CL 9673 (als Metabolit von Pyridate)
              15. Cyanazin
              16. Deltametrin
              17. Desethylatrazin
              18. Desisopropylatrazin
              19. Dicamba
              20. (2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure(2,4-D)
                  einschließlich Salze und Ester - insgesamt als
                  2,4-D
              21. 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure(Dichlorprop,
                  2,4-DP) einschließlich Salze und Ester - insgesamt
                  als Dichlorprop
              22. Dinoseb
              23. Dinoseb-Acetat
              24. Diuron
              25. Gluphosinat
              26. Glyphosat
              27. Heptachlor
              28. Heptachlorepoxid
              29. Hexachlorbenzol
              30. Isoproturon
              31. Ioxynil
              32. Lindan
              33. Linuron
              34. Metazachlor
              35. Metobromuron
              36. Metolachlor
              37. Metoxuron
              38. Metsulfuron
              39. Monolinuron
              40. Neburon
              41. Nicosulfuron
              42. Orbencarb
              43. Primisulfuron
              44. Prometryn
              45. Propazin
              46. Pyridate
              47. Rimsulfuron
              48. Sebuthylazin
              49. Simazin
              50. Terbutryn
              51. Terbuthylazin
              52. Thifensulfuron
              53. Triasulfuron
              54. (2,4,5-Trichlorphenoxy)-essigsäure (2,4,5-T)
                  einschließlich Salze und Ester - insgesamt als
                  2,4,5-T
              55. Trifluralin
              56. Triflusulfuron-methyl
              57. Vinclozolin
Anmerkung 7:  Der Parameterwert gilt jeweils für die einzelnen
              Pestizide. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und
              Heptachlorepoxid ist der Parameterwert 0,030 µg/l.
Anmerkung 8:  "Pestizide insgesamt" bezeichnet die Summe aller
              einzelnen Pestizide, die bestimmt wurden.
Anmerkung 9:  Bei den spezifizierten Verbindungen handelt es sich
              um:
              - Benzo-(b)-fluoranthen,
              - Benzo-(k)-fluoranthen,
              - Benzo-(ghi)-perylen,
              - Inden-(1,2,3-cd)-pyren.
Anmerkung 10: Die spezifizierten Verbindungen sind Chloroform,
              Bromoform, Dibromchlormethan, Bromdichlormethan.
Anmerkung 11: Dieser Wert gilt jedenfalls am Ausgang der
              Wasserwerke. Für einen begrenzten Zeitraum, der
              maximal sechs Monate nicht übersteigen darf, ist eine
              Überschreitung des Parameterwertes bis 0,5 mg/l
              zulässig,
              - falls sie technisch bedingt ist (zB bei Verwendung
                von verzinkten Werkstoffen bis zur Bildung einer
                entsprechenden Schutzschicht) und
              - wenn sichergestellt ist, dass dieses Wasser nicht
                für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge
                verwendet wird.
Anmerkung 12: Der Parameterwert ist spätestens ab 1. Dezember 2003
              einzuhalten. Der Parameterwert beträgt bis zum 30. November 2003 für Antimon 10 µg/l und für Arsen 50 µg/l.

Teil C
Parameter mit Indikatorfunktion (Indikatorparameter)

Werte von Indikatorparametern stellen Konzentrationen an Inhaltsstoffen, Mikroorganismen oder Strahlenaktivitäten dar, bei deren Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind. Natürliche Gehalte sind, auch wenn sie weit unter dem jeweiligen Wert liegen, vor unerwünschten Veränderungen zu schützen.

Chemische und physikalische Indikatorparameter
____________________________________________________________________
  Indikatorparameter    Wert          Einheit       Anmerkungen
____________________________________________________________________
 Aluminium            0,2           mg/l
____________________________________________________________________
 Ammonium             0,50          mg/l          Geogen bedingte
                                                  Überschreitungen
                                                  bleiben bis zu
                                                  5 mg/l NH tief 4
                                                  außer Betracht. Ab
                                                  einem Gehalt von
                                                  mehr als 0,2 mg/l
                                                  NH tief 4 dürfen
                                                  Chlorungsverfahren
                                                  nicht angewendet
                                                  werden.
____________________________________________________________________
 Chlorid              200           mg/l          Das Wasser sollte
                                                  nicht korrosiv
                                                  wirken.
____________________________________________________________________
 Eisen                0,2           mg/l
____________________________________________________________________
 Färbung spektraler   Für den                     Messung nur
 Absorptions-         Verbraucher                 erforderlich, wenn
 koeffizient bei      annehmbar                   grobsinnlich
 436 nm               und ohne                    wahrnehmbar.
                      anormale
                      Veränderung
                      0,5           m hoch -1
____________________________________________________________________
 Geruch               Für den
                      Verbraucher
                      annehmbar
                      und ohne
                      anormale
                      Veränderung
____________________________________________________________________
 Geschmack            Für den
                      Verbraucher
                      annehmbar
                      und ohne
                      anormale
                      Veränderung
____________________________________________________________________
 Leitfähigkeit        2 500         µS            Das Wasser sollte
                                    cm hoch -1    nicht korrosiv
                                    bei 20°C      wirken.
____________________________________________________________________
 Mangan               0,05          mg/l
____________________________________________________________________
 Natrium              200           mg/l
____________________________________________________________________
 Organisch            Ohne                        Bei Versorgungs-
 gebundener           anormale                    systemen mit einer
 Kohlenstoff (TOC)    Veränderung                 Abgabe von weniger
                                                  als 10 000 m3 pro
                                                  Tag, braucht
                                                  dieser Parameter
                                                  nicht bestimmt zu
                                                  werden.
____________________________________________________________________
 Oxidierbarkeit       5,0           mg/l          Dieser Parameter
                                    O tief 2      braucht nicht
                                                  bestimmt zu
                                                  werden, wenn der
                                                  Parameter TOC
                                                  analysiert wird.
                                                  5 mg O tief 2
                                                  entsprechen 20 mg
                                                  KMnO tief 4.
____________________________________________________________________
 Sulfat               250           mg/l          Das Wasser sollte
                                                  nicht korrosiv
                                                  wirken.
                                                  Überschreitungen
                                                  bis zu 750 mg/l
                                                  SO tief 4 bleiben
                                                  außer Betracht,
                                                  sofern der dem
                                                  Calcium nicht
                                                  äquivalente Gehalt
                                                  des Sulfates
                                                  250 mg/l nicht
                                                  übersteigt.
____________________________________________________________________
 Temperatur           25            °C
                      ohne
                      anormale
                      Veränderung
____________________________________________________________________
 Trübung              Für den                     Bei der
                      Verbraucher                 Aufbereitung von
                      annehmbar                   Oberflächenwasser
                      und ohne                    gilt ein
                      anormale                    Parameterwert von
                      Veränderung                 1,0 NTU
                                                  (nephelometrische
                                                  Trübungseinheiten)
                                                  im Wasser am
                                                  Ausgang der
                                                  Wasseraufberei-
                                                  tungsanlage.
____________________________________________________________________
 Wasserstoffionen-    >= 6,5 und    pH-Einheiten  Das Wasser sollte
 Konzentration        <= 9,5                      nicht korrosiv
                                                  wirken. Bei Wasser
                                                  gemäß § 4 Z 2 darf
                                                  der pH-Wert am Ort
                                                  der Abfüllung bis
                                                  zu
                                                  4,5 pH-Einheiten
                                                  betragen. Ist
                                                  dieses Wasser von
                                                  Natur aus
                                                  kohlensäurehaltig
                                                  oder ist es mit
                                                  Kohlensäure
                                                  versetzt, kann der
                                                  Mindestwert
                                                  niedriger sein.
____________________________________________________________________

Mikrobiologische Indikatorparameter

Für nicht desinfiziertes Wasser:
____________________________________________________________________
             Indikatorparameter                 Wert     Einheit
____________________________________________________________________
 KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei
 22°C Bebrütungstemperatur)                     100     Anzahl/ml
____________________________________________________________________
 KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei
 37°C Bebrütungstemperatur)                      20     Anzahl/ml
____________________________________________________________________

Für desinfiziertes Wasser, unmittelbar nach Abschluss der Desinfektion (Die Probenahme erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahme. Diese Untersuchung dient zur Überprüfung der Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahme.):
____________________________________________________________________
             Indikatorparameter                 Wert     Einheit
____________________________________________________________________
 KBE 22 (koloniebildende Einheiten bei
 22°C Bebrütungstemperatur)                      10     Anzahl/ml
____________________________________________________________________
 KBE 37 (koloniebildende Einheiten bei
 37°C Bebrütungstemperatur)                      10     Anzahl/ml
____________________________________________________________________

Radioaktivität (Indikatorparameter)
____________________________________________________________________
    Indikatorparameter      Wert        Einheit      Anmerkungen
____________________________________________________________________
 Tritium                100         Bq/l
____________________________________________________________________
 Gesamtrichtdosis       0,10        mSv/Jahr     Mit Ausnahme von
                                                 Tritium, Kalium-40,
                                                 Radon und Radonzer-
                                                 fallsprodukten.
____________________________________________________________________