Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
28.12.2002
Außerkrafttretensdatum
23.05.2019
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anhang A
Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Abs. 2, 3 und 4

		I)	II)	
		Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation	
A 1	Allgemeine Parameter			
1.	Temperatur	30 °C	35 °C	
2.	Fischtoxizität GF	b)	c)	
	a)			
3.	Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	30 mg/l	
	d)			
4.	pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5	
A 2	Anorganische Parameter			
5.	Antimon	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
	ber. als Sb			
	e)			
6.	Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
	ber. als As			
7.	Blei	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
	ber. als Pb			
8.	Cadmium	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
	ber. als Cd			
9.	Chrom – Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als Cr			
10.	Cobalt	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als Co			
11.	Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als Cu			
12.	Mangan	1,0 mg/l	1,0 mg/l	
	ber. als Mn			
	e)			
13.	Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als Ni			
14.	Quecksilber	0,01 mg/l	0,01 mg/l	
	ber. als Hg			
15.	Thallium	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
	ber. als Tl			
	e)			
16.	Vanadium	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als V			
	f)			
17.	Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l	
	ber. als Zn			
18.	Zinn	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
	ber. als Sn			
	e)			
19.	Ammonium	10 mg/l	10 mg/l	
	ber. als N			
	g)			
20.	Chlorid	h)	h)	
	ber. als Cl			
21.	Cyanid, leicht freisetzbar	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
	ber. als CN			
22.	Fluorid	20 mg/l	20 mg/l	
	ber. als F			
23.	Gesamter geb.	50 mg/l	50 mg/l	
	Stickstoff TNb	j)	j)	
	ber. als N			
	g), i)			
24.	Phosphor – Gesamt	2,0 mg/l	–	
	ber. als P			
	g)			
25.	Sulfat	2 500 mg/l	k)	
	ber. als SO4			
26.	Sulfid	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
	ber. als S			
27.	Sulfit	20 mg/l	20 mg/l	
	ber. als SO3			
A 3	Organische Parameter			
28.	Gesamter org. geb.	30 mg/l	–	
	Kohlenstoff TOC	m)		
	ber. als C			
	g), l)			
29.	Chemischer	90 mg/l	–	
	Sauerstoffbedarf CSB	n)		
	ber. als O2			
	g), l)			
30.	Extrahierbare org.	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
	geb. Halogene EOX			
	ber. als Cl			
	o)			
31.	Phenolindex	0,3 mg/l	0,3 mg/l	
	ber. als Phenol			
32.	Dioxine und Furane	0,3 ng/l	0,3 ng/l	
	ber. als Toxizitätsäquivalente TE			
	p)			

	a)	Der Parameter GF ist im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß § 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen.
	b)	In Abhängigkeit vom Chlorid- und Sulfatgehalt des Abwassers aus der Gaswäsche darf die Fischtoxizität GF nachstehende Werte nicht überschreiten:

Chlorid- und Sulfatgehalt des Abwassers
In Gramm pro Liter	Fischtoxizität GF gemäß ÖNORM EN ISO 7346, T 1 und 2, März 1998	
größer als	nicht größer als		
–	8	2	
8	16	3	
16	24	4	
24	32	5	
32	40	6	
40	48	7	
48	56	8	
usw.	usw.	

	c)	Eine Einleitung gemäß § 1 Abs. 2 darf keine Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge in der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage verursachen (siehe AAEV Anhang A).
	d)	Die Festlegung für den Parameter Abfiltrierbare Stoffe erübrigt eine Festlegung für den Parameter Absetzbare Stoffe.
	e)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser, das bei der Wäsche von Gas aus der Verbrennung von Abfall (§ 1 Abs. 3 Z 4 und 5) anfällt.
	f)	Vorschreibung nur erforderlich bei Abwasser, das bei der Wäsche von Gas aus der Verbrennung von Heizöl (§ 1 Abs. 3 Z 3) oder von Abfällen (§ 1 Abs. 3 Z 4 und 5) anfällt.
	g)	Weist das in der Gaswäsche eingesetzte Rohwasser vor der Einspeisung in den Gaswäscher einen bestimmbaren Gehalt dieses(r) Inhaltsstoffe(s) auf, so kann der Emissionsbegrenzung ein der Tagesfracht des(r) Inhaltsstoffe(s) im Rohwasser entsprechender, auf die Tagesabwassermenge umgerechneter Konzentrationswert hinzugezählt werden.
	h)	Derzeit kann keine Emissionsbegrenzung festgelegt werden.
	i)	Summe von Org. geb. Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff. Eine Festlegung für den Parameter TNb erübrigt eine gesonderte Festlegung für die Parameter Nitrit-Stickstoff oder Nitrat-Stickstoff.
	j)	Die Emissionsbegrenzung gilt für eine Verbrennungsanlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von größer als 600 MW.
	k)	Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- oder Kläranlagenbereich festzulegen (ÖNORM B 2503 „Kanalanlagen – Ergänzende Richtlinien für die Planung, Ausführung und Prüfung“, Februar 1999).
	l)	Die Festlegung für die Parameter TOC und CSB erübrigt eine Festlegung für den Parameter BSB5. Die Bestimmung des Parameters CSB kann durch den hohen Salzgehalt des Abwassers gestört werden. In einem solchen Fall ist ausschließlich der Parameter TOC für die Überwachung des Gehaltes an organischen Kohlenstoffverbindungen im Abwasser einzusetzen (§ 4 Abs. 1 AAEV).
	m)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Gaswäsche 50 mg/l.
	n)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Gaswäsche 150 mg/l.
	o)	Die Festlegung für den Parameter EOX erübrigt Festlegungen für die Parameter AOX und POX.
	p)	Summe der Toxizitätsäquivalente aller Dioxine und Furane gemäß Anhang H. Die Vorschreibung des Parameters Nr. 32 ist nur bei Abwasser gemäß § 1 Abs. 3 Z 4 und 5 erforderlich.
Schlagworte
Chloridgehalt, Kanalisationsbereich
Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40041334