Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 236/2025
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 3
Inkrafttretensdatum
06.11.2025
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anlage C
Emissionsbegrenzungen für Abwasser aus der nassen Reinigung (Wäsche) von Verbrennungsgas aus Abfall(mit)verbrennungsanlagen gemäß § 1 Abs. 3

I)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	
II)
Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation	

Allgemeine Parameter	

Temperatur	
30 °C	
35 °C	

Fischeitoxizität GF,Ei a)	
b)	
c)	

Abfiltrierbare Stoffe d)	
30 mg/L	
30 mg/L	

pH-Wert	
6,5 – 8,5	
6,5 – 9,5	

Anorganische Parameter	

Antimon
ber. als Sb	
0,2 mg/L	
0,2 mg/L	

Arsen
ber. als As	
0,05 mg/L	
0,05 mg/L	

Blei
ber. als Pb	
0,06 mg/L	
0,06 mg/L	

Cadmium
ber. als Cd	
0,03 mg/L	
0,03 mg/L	

Chrom-Gesamt
ber. als Cr	
0,1 mg/L	
0,1 mg/L	

Cobalt
ber. als Co	
0,5 mg/L	
0,5 mg/L	

Kupfer
ber. als Cu	
0,15 mg/L	
0,15 mg/L	

Mangan
ber. als Mn	
1,0 mg/L	
1,0 mg/L	

Nickel
ber. als Ni	
0,15 mg/L	
0,15 mg/L	

Quecksilber
ber. als Hg	
0,01 mg/L	
0,01 mg/L	

Thallium
ber. als Tl	
0,03 mg/L	
0,03 mg/L	

Zink
ber. als Zn	
0,5 mg/L	
0,5 mg/L	

Zinn
ber. als Sn	
0,5 mg/L	
0,5 mg/L	

Ammonium
ber. als N	
10 mg/L	
- e)	

Chlorid
ber. als Cl	
f)	
f)	

Cyanid – leicht freisetzbar
ber. als CN	
0,1 mg/L	
0,1 mg/L	

Fluorid
ber. als F	
20 mg/L	
20 mg/L	

Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff TNb ber. als N
e), g)	
- h)	
- h)	

Phosphor-Gesamt
ber. als P	
2,0 mg/L	
–	

Sulfat
ber. als SO4	
2500 mg/L	
i)	

Sulfid
ber. als S	
0,2 mg/L	
0,2 mg/L	

Sulfit
ber. als SO3	
20 mg/L	
20 mg/L	

Organische Parameter	

Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC j)
ber. als C	
30 mg/L k)	
–	

Chemischer Sauerstoffbedarf CSB j)
ber. als O2	
90 mg/L l)	
–	

Extrahierbare organisch gebundene Halogene EOX m), ber. als Cl	
0,1 mg/L	
0,1 mg/L	

Phenolindex
ber. als Phenol	
0,3 mg/L	
0,3 mg/L	

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und -furane
ber. als Toxizitätsäquivalente TE n)	
0,05 ng/L	
0,05 ng/L	

a)	Der Parameter Fischeitoxizität GF,Ei ist im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß § 4 Abs. 3 bei begründetem Verdacht oder konkretem Hinweis der fließgewässerschädigenden Wirkung einer Abwassereinleitung, nicht jedoch im Rahmen der Eigenüberwachung gemäß § 4 Abs. 2 einzusetzen.
b)	In Abhängigkeit von der Summe des Chlorid- und Sulfatgehaltes des Abwassers darf die Fischeitoxizität GF,Ei nachstehende Werte nicht überschreiten:

Summe des Chlorid- und Sulfatgehaltes des Abwassers
in Gramm pro Liter	
Fischeitoxizität GF,Ei gemäß Anlage A Abschnitt II der MVW	

größer als	
nicht größer als	

–	
8	
2	

8	
16	
3	

16	
24	
4	

24	
32	
5	

32	
40	
6	

40	
48	
7	

48	
56	
8	

usw.	
usw.	

c)	Eine Einleitung gemäß § 1 Abs. 2 darf keine Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge in der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage verursachen (siehe AAEV Anlage A).
d)	Die Festlegung für den Parameter Abfiltrierbare Stoffe erübrigt eine Festlegung für den Parameter Absetzbare Stoffe.
e)	Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Gefahr von Geruchsbelästigungen oder bei Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Bereich der öffentlichen Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlage festzulegen (technische Norm betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV der MVW).
f)	Derzeit kann keine Emissionsbegrenzung festgelegt werden.
g)	Summe von Organisch gebundener Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff und Nitrat-Stickstoff. Eine Festlegung für den Parameter TNb erübrigt eine gesonderte Festlegung für die Parameter Nitrit-Stickstoff oder Nitrat-Stickstoff.
h)	Für Verbrennungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von größer als 600 MW gilt eine Emissionsbegrenzung von 50 mg/L.
i)	Die Emissionsbegrenzung ist im Einzelfall bei Korrosionsgefahr für zementgebundene Werkstoffe im Kanalisations- oder Kläranlagenbereich festzulegen (technische Norm betreffend „Ausführung von Kanalanlagen“ gemäß Anlage A Abschnitt IV der MVW).
j)	Die Festlegung für die Parameter TOC und/oder CSB erübrigt eine Festlegung für den Parameter BSB5. Die Bestimmung des Parameters CSB kann durch den hohen Salzgehalt des Abwassers gestört werden. In einem solchen Fall ist ausschließlich der Parameter TOC für die Überwachung des Gehaltes an organischen Kohlenstoffverbindungen im Abwasser einzusetzen (§ 4 Abs. 1 AAEV).
k)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Wäsche von Verbrennungsgas 40 mg/L.
l)	Bei Einsatz von ungebranntem Kalkstein in der Wäsche von Verbrennungsgas 120 mg/L.
m)	Die Festlegung für den Parameter EOX erübrigt Festlegungen für die Parameter AOX und POX.
n)	Summe der Toxizitätsäquivalente aller Polychlorierten Dibenzo-p-dioxine und -furane gemäß Anlage E.
Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40272499